ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ
УКЗТ-1 ОПЕ Х,Х У1
И
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ
УКЗТ-А ОПЕ Х,Х У1

Преобразователи катодной защиты серии УКЗТ предназначены для защиты подземных металлических сооружений (трубопроводов) от почвенной коррозии методом катодной поляризации. В настоящее время производятся две основные модификации преобразователей серии УКЗТ:

- УКЗТ-1 ОПЕ Х,Х У1 – базовая модификация, на которой строятся все остальные, является наиболее простой и имеет только режим ручного управления выходными параметрами;

- УКЗТ-А ОПЕ Х,Х У1 – преобразователь с полнофункциональной автоматикой позволяет помимо ручной регулировки включать режимы автоматической стабилизации выходного тока или защитного потенциала на защищаемом сооружении. Помимо перечисленных функций преобразователи данной модификации могут быть подключены к системам телеконтроля и управления, что позволяет дистанционно управлять преобразователем и контролировать величины следующих параметров: выходное напряжение, выходной ток и защитный потенциал на защищаемом сооружении. Возможны два варианта подключения преобразователя к системам телеконтроля и управления:

# прямой - цепи измеряемых величин параметров выводятся напрямую на клеммную колодку и преобразование и обработка сигналов происходит аппаратно-програмными средствами телемеханики, что, для современных, систем не является сложной задачей;

# через блок преобразования сигналов - измеряемые величины параметров выводятся на блок дополнительной обработки и преобразования, на выходе которого формируются аналоговые сигналы, в диапазоне 4,0 - 20,0 мА, прямопропорциональные измеряемой величине. Управление преобразователем производится аналогичным сигналом. Данный способ наиболее дорогой и вносит дополнительную погрешность в измерения, в связи с чем данный вариант подключения изготавливается под заказ на индивидуальных условиях.

Все модификации преобразователей УКЗТ имеют единую элементную базу и обладают рядом достоинств и характерных особенностей:

- простота и информативность органов управления;

- уникальная эргономичная конструкция;

- простота и надежность в работе;

- универсальность и взаимозаменяемость блоков и узлов корпуса;

- компактный и прочный корпус из листовой стали 2мм;

- высококачественное и стойкое порошковое покрытие металлических деталей корпуса;

- повышенная защита от перенапряжения и перегрузок;

- малые габариты и вес.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| Номинальная выходная мощность, кВА | 0,03 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 3,0 | 5,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение питающей сети переменного тока частотой 50 Гц, В | 220 |
| Номинальное выпрямленное напряжение, В: режим 1 режим 2 | 24 - | 12 24 | 24 48 | 24 48 | 48 96 | 48 96 |
| Номинальный выпрямленный ток, А: режим 1 режим 2 | 1 - | 25 12 | 25 12 | 50 25 | 64 32 | 100 50 |
| Диапазон регулировки выходного напряжения, % | 1...100 |
| Автоматическая стабилизация:* выходного тока, в диапазоне, % за- щитного потенциала, В | - - | 5 - 100 –3,5 ... -0,5 |
| Коэффициент полезного действия, не менее, % | 70 |  |  |  |  |  |
| Рабочий диапазон температур, град. С | -45 ... +45 |  |  |  |  |  |
| Масса, не более, кг | 5 | 35 | 52 | 52 | 65 | 65 |
| Габаритные размеры, мм (ШxВxГ) | 125х 235х85 | 435х590х370 |  |  |  |  |

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДРЕНАЖНОЕЙ ЗАЩИТЫ АВТОМАТИЧЕСКИЙ   УЭДЗ-1 ОПЕ 1,8 У1

Преобразователи электродренажной защиты УЭДЗ предназначены для защиты стальных подземных сооружений в зоне прохождения путей электрифицированного рельсового транспорта путем изменения распределения тока в системе рельс – земля – подземное сооружение. Преобразователь УЭДЗ-1 ОПЕ 1,8 У1 отличается от поляризованных дренажных устройств наличием собственного источника постоянного тока и блока автоматической стабилизации защитного потенциала на защищаемом сооружении, и по сути являются комбинированным устройством, совмещающим в себе автоматически преобразователь катодной защиты и поляризованный дренаж за счет специальной коммутации выпрямительного моста. Эти дренажи позволяют значительно увеличить пределы регулировки потенциалов на подземном сооружении за счет включения дополнительной Э.Д.С. в цепи дренажа. Автоматические усиленные дренажи УЭДЗ незаменимы при использовании в зонах действия нескольких источников блуждающих токов, когда дренирование на рельсовую сеть одного из них оказывается недостаточным. Конструктивные и схемные решения, примененные в преобразователе УЭДЗ, полностью аналогичны использованным в преобразователях катодной защиты серии УКЗТ. Данный фактор обуславливает наличие всех достоинств и особенностей присущих преобразователям УКЗТ:

- простота и информативность органов управления;

- уникальная эргономичная конструкция;

- простота и надежность в работе;

- универсальность и взаимозаменяемость блоков и узлов корпуса;

- компактный и прочный корпус из листовой стали 2мм;

- высококачественное и стойкое порошковое покрытие

- металлических деталей корпуса;

- повышенная защита от перегрузок и перенапряжений;

- малые габариты и вес.

БЛОК ДИОДНО РЕЗИСТОРНЫЙ БДР-25-Х (Х - количество каналов)

Блок диодно-резисторный является типовым изделием и предназначен для защиты смежных подземных металлических конструкций от электрохимической коррозии. Блок БДР производится в одно-, двух-, трех- и четырехканальном вариантах. При параллельном соединении четырех каналов, блок может использоваться в качестве поляризованного электродренажного устройства с номинальным током до 100А с возможностью раздельного контроля величины тока каждого канала.

Основным характерным отличием блока БДР является наличие встроенных амперметра и коммутирующего переключателя, позволяющих измерять токи, протекающие по каждому из имеющихся каналов, без использования дополнительных измерительных приборов и приспособлений.

Блок БДР изготавливается в прочном металлическом корпусе с высококачествен-ным порошковым покрытием и рассчитан на эксплуатацию в полевых условиях и в помещениях. По желанию Заказчика блок может устанавливаться в постаменте устройства катодной защиты серии УКЗТ в бескорпусном варианте. Также произ-водится вариант одноканального блока БДР-1 в корпусе с уменьшенными габаритными размерами.

# ФИЛЬТР СГЛАЖИВАНИЯ ПУЛЬСАЦИЙ НАПРЯЖЕНИЯ

ПОСТОЯННОГО ТОКА  ФПП-1

Фильтр ФПП-1 предназначен для эффективного сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения в выходных цепях устройств катодной защиты, способных наводить электромагнитные помехи на коммуникации связи. ФПП-1 может применяться в комплекте с любыми преобразователями катодной защиты выходной мощностью до 5 кВА.

Внимание! Фильтр ФПП-1 позволяет привести все существующие преобразователи катодной защиты, по допустимой величине пульсаций выходного напряжения постоянного тока, в соответствие требованиям ГОСТ Р 51164-98, введенному в действие с 01.07.99г.

Конструктивно ФПП-1 выполнен в закрытом металлическом корпусе с кронштейнами для монтажа на вертикальной плоскости как отдельный блок, либо для установки в постаменте преобразователей серии УКЗТ как встроенный блок.

Основные достоинства фильтра ФПП-1:

- высокий коэффициент сглаживания;

- компактность;

- автономность;

- универсальность;

ПОСТАМЕНТ ДЛЯ УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ СЕРИИ УКЗТ(А,АТ)

Постамент предназначен для монтажа и подключения СКЗ в полевых условиях. Представляет собой рамную конструкцию, обшитую по периметру металлическими листами, один из которых съемный и служит для открытия доступа обслуживающему персоналу к контактным соединениям внутри постамента. Высота постамента обеспечивает наиболее оптимальные условия для обслуживания преобразователей катодной защиты серии УКЗТ.

На внутренней стороне задней стенки постамента размещена клеммная панель для подключения дренажного кабеля и кабеля питания. Во внутренней части постамента могут быть также дополнительно смонтированы блок БДР или фильтр ФПП-1.

КОМПЛЕКТ АКУСТИЧЕСКОГО ТРАССОИСКАТЕЛЯ
ТИА-1000

Данный комплект состоит из трассоискателя (приемника) и генератора акустической частоты. ТИА-1000 предназначен для обнаружения трассы подземных трубопроводов различного диаметра и глубины залегания. Также при помощи данного комплекта возможно определение глубины залегания трубопровода и мест повреждения изоляции.
Схема генератора обладает высокой надежностью и обеспечивает высокую выходную мощность уникального акустического сигнала, легко распознаваемого даже в условиях сильных индустриальных помех.

НЕПОЛЯРИЗУЮЩИЙСЯ МЕДНОСУЛЬФАТНЫЙ ЭЛЕКТРОД СРАВНЕНИЯ 
ЭСМС

Неполяризующийся медно-сульфатный электрод сравнения ЭСМС предназначен для обеспечения электролитического контакта с грунтом в схемах определения эффективности противокоррозионной защиты подземных металлических сооружений.

Электрод ЭСМС может устанавливаться в грунт с выводом проводников на контрольно-измерительный пункт (КИП) или использоваться в качестве переносного. Электрод предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от -40° С до +40° С.

КОЛОНКИ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПОСТА
СКИП-102-2,4-хх

Колонка контрольно-измерительного поста СКИП-102-2,4 предназначена для оборудования контрольно-измерительных постов в полевых условиях. Изготавливается из заглушенной с двух сторон стальной трубы. Заглушка нижней части трубы представляет собой подпятник для фиксации СКИП в грунте и для предотвращения самопроизвольного опускания. Верхняя заглушка выполнена в виде откидного лючка, открывающего доступ персонала к клеммной колодке. По дополнительной заявке лючок комплектуется специальным грибком для нанесения на нем служебных отметок и привязок. В нижней части колонки имеется боковое отверстие для подвода кабеля. Внешняя поверхность колонки защищена антикоррозийным покрытием.

хх - в условном обозначении СКИП обозначает количество клемм, размещаемых на клеммной колодке.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ ТИПА

# В-ОПЕ-ТМ-1  и  В-ОПЕ-ТМ-2

Назначение:
Для катодной защиты подземных металлических сооружений (трубопроводов, хранилищ и т.д.) от электрохимической коррозии.
Принцип работы:
Основан на регулировании выходного напряжения путем изменения момента отпирания тиристоров системой фазового управления.
Основной режим работы:
Автоматическое поддержание потенциала защищаемого сооружения на заданном уровне в диапазоне от минус 0,5 до минус 3,5 В.
Преимущества:
– Возможна работа в режимах:
автоматического поддержания заданного защитного потенциала;
стабилизации выходного тока;
ручного регулирования выходного напряжения;
неуправляемого выпрямителя.
– В случае отключения выпрямителя защитой автоматически обеспечивается трехкратное повторное включение его в работу, позволяющее исключить случайный фактор отключения.
– После кратковременного или длительного исчезновения напряжения питания выпрямитель автоматически включается в работу с сохранением режима, в котором он находился перед исчезновением напряжения питания.
– Обеспечивает надежное включение и работу на нагрузку от 0,1Rном до 4,0Rном.
– При увеличении выходного тока выше номинального, автоматически срабатывает устройство ограничения тока на заданном уровне.
– Выпрямитель обеспечивает параметры при напряжении питания 165-253 В в условиях температуры окружающего воздуха от минус 45оС до 45оС и относительной влажности воздуха 98% (при температуре 25оС).
– Работоспособность сохраняется при снижении напряжения питания до 160 В.
– Установленный срок службы – 20 лет.
– Технико-экономические показатели выпрямителей находятся на уровне мировых образцов и значительно превосходят аналоги, выпускаемые в настоящее время в РФ и странах СНГ.
Конструктивные особенности:
– Выпрямители В-ОПЕ-ТМ-1 предназначены для установки вне помещений (прочный корпус, выполненый в соответствии с требованиями IP34, дверь с двумя замками специальной конструкции).
– Выпрямители В-ОПЕ-ТМ-2 предназначены для установки в помещениях (распределительных устройствах катодной защиты типа УКЗН или УКЗВ).
– Выпрямители обеспечивают возможность подключения к комплексу телемеханики для дистанционного контроля и управления.
– В выпрямителе применено схемное решение, обеспечивающее устойчивую и надежную работу при промышленных помехах в питающей сети, а электронная защита обеспечивает сохранность выпрямителя.
– Переключение обмоток силового трансформатора обеспечивает работу выпрямителя с удвоенным выходным напряжением при токе, равном половине номинального.
– Выпрямитель имеет защиту от грозовых разрядов.
– Охлаждение выпрямителя естественное, воздушное.

Технические характеристики

| Наименование параметра | Норма для типов |
| --- | --- |
|  | В-ОПЕ-ТМ- 1-20-12-У1 | В-ОПЕ-ТМ- 1-25-24-У1 | В-ОПЕ-ТМ- 1-42-24-У1 | В-ОПЕ-ТМ- 1-42-48-У1 | В-ОПЕ-ТМ- 1-63-48-У1 | В-ОПЕ- ТМ- 1-100-48- У1 |
|  | В-ОПЕ-ТМ- 2-20-12-У2 | В-ОПЕ-ТМ- 2-25-24-У2 | В-ОПЕ-ТМ- 2-42-24-У2 | В-ОПЕ-ТМ- 2-42-48-У2 | В-ОПЕ-ТМ- 2-63-48-У2 | В-ОПЕ-ТМ- 2-100-48-У2 |
| 1.Номинальный выходной ток, А | 20 | 25 | 42 | 42 | 63 | 100 |
| 2.Номинальное выходное напряжение, В | 12 | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 |
| 3.Номинальная выходная активная мощность, кВт | 0,24 | 0,6 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,8 |
| 4.Полная потребляемая мощность, кВА, не более | 0,38 | 0,88 | 1,47 | 2,77 | 4,15 | 6,27 |
| 5.Коэффициент полезного действия в номинальном ре-жиме, %, не менее | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 |
| 6.Напряжение питающей сети, В | 220 (+33;-55) |
| 7.Частота питающей сети, Гц | 50; 60 |
| 8.Число фаз | 1 |
| 9.Коэффициент мощности в номинальном режиме, не менее | 0,85 |
| 10.Коэффициент пульсаций выход-ного напряжения, %, не более | 3 |
| 11.Диапазон регу-лирования выход-ного напряжения, %, не менее | 1-100 |
| 12.Масса, кг, не более ТМ1 (ТМ2) | 100(95) | 110(105) | 140(130) | 160(150) | 190(180) | 235(210) |
| 13.Габаритные размеры, мм |
| В-ОПЕ-ТМ-1 | 600x432x800 | 600x432x1000 | 600x432x1200 |
| В-ОПЕ-ТМ-2 | 750x450x750 |

Гарантийный срок эксплуатации 2,5 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет со дня получения потребителем.

Выпрямитель типа В-ОПЕД-М “Кедр”

Назначение:
Для катодной защиты подземных металлических сооружений от электрохимической коррозии. Наиболее перспективен для применения в жилых районах и в местах с удобным подъездом на транспорте.
Принцип работы:
Применено ступенчатое регулирование выходного напряжения путем коммутации вторичных обмоток силового трансформатора с помощью четырех перемычек.

Преимущества:
– Низкая стоимость.
– Упрощенная схема, содержащая малое количество покупных изделий и обеспечивающая надежную электронную защиту от перегрузок и коротких замыканий.
– Повышенная надежность.
– Устойчивость работы выпрямителей в условиях повышенных промышленных помех.
– Малые габариты и вес.
– Сохраняет работоспособность при снижении напряжения в питающей сети до 160 В.
– Рассчитан на работу при изменении температуры окружающего воздуха от минус 45 до +45оС.

Конструктивные особенности:
Может поставляться со счетчиком учета потребляемой электроэнергии или без него.

Технические характеристики

| Наименование параметров | Значение параметра (номера) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В-ОПЕД-М- С-25-24-У1 |  | В-ОПЕД-М- С-42-24-У1 | В-ОПЕД-М- С-42-48-У1 |  | В-ОПЕД-М- С-63-48-У1 |
| 1.Номинальный выходной ток, А | 25 |  | 42 | 42 |  | 63 |
| 2.Номинальное выходное напряжение, В | 24 |  | 24 | 48 |  | 48 |
| 3.Номинальная выходная активная мощность, кВт | 0,6 |  | 1,0 | 2,0 |  | 3,0 |
| 4.Полная потребляемая мощность, КвА, не более | 1,07 |  | 1,79 | 3,33 |  | 5,0 |
| 5.Коэффициент полезного действия в номинальном режиме, %, не менее | 85 |  |  | 90 |  |  |
| 6.Коэффициент мощности в номинальном режиме, не менее | 0,9 |  |  |  |  |  |
| 7.Напряжение питающей сети, В | 220 (+ 33; - 60) |  |  |  |  |  |
| 8.Частота питающей сети, Гц | 50±3, 60±3 |  |  |  |  |  |
| 9.Число фаз | 1 |  |  |  |  |  |
| 10.Диапазон регулирования выходного напряжения, %, не менее | 1-100 |  |  |  |  |  |
| 11.Напряжение ступени регулирования выходного напряжения, В, не более | 0,72 |  |  | 1,44 |  |  |
| 12.Габаритный размер, мм, не более | 515х397х660 |  |  | 515х432х825 |  |  |
| 13.Масса, кг, не более | 68 | 71 |  | 82 | 108 |  |

Гарантийный срок эксплуатации 2,5 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет со дня получения потребителем.

Оксидный железо-титановый заземлитель ОЖТЗ-1

Назначение:
Использование в качестве малорастворимых элементов глубинных и поверхностных заземлителей.
Конструктивные особенности:
– Одноэлектродный заземлитель состоит из титановой пластины, покрытый методом плазменного напыления магнетидом, соединенной с медным питающим проводом;

– Заземлители в зависимости от количества анодных пластин могут иметь различные схемы соединения;
– Габаритные размеры, мм - 1000х125х2;
– Масса, кг - 1;
– Установленный срок службы - 15 лет;
– Гарантийный срок - 2,5 года (не более 3 лет со дня продажи).

Технические характеристики

| Наименование параметров | Норма |
| --- | --- |
| 1. Номинальный рабочий ток, А | 2,5 |
| 2. Рабочая поверхность, мм² | 0,25 |
| 3. Толщина слоя плазменнонапыленного магнетита, мм | 0,5 |
| 4. Скорость растворения при плотности тока до 30 А/м², г/А год | 2,0 |
| 5. Сечение жилы провода, мм² | 6 |
| 6. Длина проводника, мм | 5000 |
| 7. Диапазон рабочих температур, ºС | от -40 до +40 |
| 8. Верхнее значение относительной влажности при t+35ºС | 100% |

Медносульфатные электроды сравнения неполяризующиеся ЭНЕС-1

Назначение:
– создание электролитического контакта с грунтом в схемах при определении эффективности противокоррозийной защиты подземных металлических сооружений;
– обеспечение работы выпрямителей катодной защиты в режиме автоматического поддержания измеряемой разности потенциалов;
– измерение величины поляризационного потенциала защищенного сооружения переносными приборами.
Применение:
Приборы устанавливаются стационарно в грунт на глубину от 0,8 до 3м. с выводом проводников в контрольно-измерительный пункт (КИП) или "ковер", а также могут быть использованы в качестве переносных.

Преимущества:
– В электроде применена ионообменная мембрана, защищенная решетчатой крышкой и обеспечивающая сохранность электролита в течение всего срока службы;
– Надежность и устойчивость работы в диапазоне температур от минус 40 до +45оС и относительной влажности до 100%.
Конструктивные особенности:
– По требованию заказчика длина проводников может быть выполнена от 1700 до 3000 мм.
– Надежность работы со станциями катодной защиты, имеющими входное сопротивление измерительной цепи от 10 кОм и выше;
– Электрод по желанию заказчика комплектуется монтажной трубкой.

Технические характеристики

| Наименование параметров | Значение |
| --- | --- |
| 1. Переходное электрическое сопротивление, кОм | 0,1 - 15,0 |
| 2. Потенциал по отношению к хлорсеребряному электроду, мВ | 120±35 |
| 3. Длина проводников, мм, не менее | 2000 |
| 4. Масса электродов полная, кг | 0,65+0,05 |
| 5. Срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию, лет | 3 |
| 6. Срок службы электрода, лет, не менее | 10 |

Преобразователи катодной защиты типа ПТА-1,6; 3,0; 5,0

Преобразователи катодной защиты типа ПТА предназначены для защиты магист-ральных нефтепродуктопроводов и других подземных металлических сооружений от почвенной коррозии, с автоматическим поддержанием защитного потенциала или тока.

## Технические характеристики

| Наименование показателей | ПТА-1,6 | ПТА-3,0 |
| --- | --- | --- |
| 1. Питание-сеть переменного однофазного тока: напряжение,В частота,Гц | 220 50 | 220 50 |
| 2. Выходная мощность,Вт | 1600 | 3000 |
| 3. Выпрямленное напряжение, В режим1 режим2 | 48 24 | 96 48 |
| 4. Выпрямленный ток,А режим1 режим2 | 33 66 | 31 62 |
| 5. Коэффициент полезного действия,% не мение | 70 | 70 |
| 6. Входное сопротивление измерительной цепи, мОм,не мение | 0,1 | 0,1 |
| 7. Габаритные размеры,мм,не более | 612х654х458 |
| 8. Масса,кг,не более | 95 | 116 |

Блок дренажной защиты типа БДЗ-10 и БДЗ-50

Блоки дренажной защиты типа БДЗ-10 и БДЗ-50 предназначены для совместной защиты подземных металлических коммуникаций от коррозии и устранения вред-ного влияния защитных установок раздельной защиты на смежные коммуникации. Блоки могут быть использованы также в качестве поляризованного дренажа. Блоки предусмотрены для работы в условиях эксплуатации группы 5, климатического ис-полнения У категории I ГОСТ15150-69

Технические характеристики

| Наименование показателей | БДЗ-10 | БДЗ-50 |
| --- | --- | --- |
| 1. Максимальный ток, А | 10 | 50 |
| 2. Допустимое обратное напряжение, В, не более | 100 | 100 |
| 3. Минимальное регулировочное сопрот-ние, Ом | 0,017 | 0,013 |
| 4. Максимальное регулировочное сопрот-ние,Ом | 0,3 | 0,24 |
| 5. Габаритные размеры, мм, не более | 153х100х181 | 540х280х350 |
| 6. Масса,кг,не более | 2,2 | 6,25 |

Пример записи блока дренажной защиты с максимальным током 
дренажной цепи 10 А при заказе: Блоки БДЗ-10 ТУ 39-01-489-79.

КАТОДНАЯ СТАНЦИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ КСЭР-02

НАЗНАЧЕНИЕ

Катодная станция с электронным регулированием типа КСЭР-02 предназначена для защиты от почвенной коррозии нефтепроводов, газопроводов и других различных подземных металло-конструкций  путем ручного или автоматического поддержания защитного потенциала.

| Наименование параметров | КСЭР-02-0,6 | КСЭР-02-1,2 | КСЭР-02-2,0 | КСЭР-02-3,0 | Пред.отк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номин напряжение однофазн.пит.сети,В | 220 | 220 | 220 | 220 | +10; -15 |
| Номин частота питающей сети, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | ±1 |
| Выходная номинальная мощность, кВт | 0,6 | 1,2 | 2 | 3 | ±10 |
| Номин выпрямлен. напряжение, В | 24/48 | 24/48 | 48/96 | 48/96 | ±5 |
| Номинальный выпрямленный ток, А | 25/12,5 | 50/25 | 42/21 | 62/31 | ±5 |
| Коэфф. Полезн.действия, не менее, % | 75 | 78 | 80 | 82 |  |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |  |
| Диапазон рег.выпрям.тока и напряж, % | 2...100 | 2...100 | 2...100 | 2...100 |  |
| Диапаз установки защитн. потенциала | 0,5...5 | 0,5...5 | 0,5...5 | 0,5...5 |  |
| Входное сопр.измерит. цепи, Мом | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| Габаритные размеры, мм | 460х500х 740 | 460х500х 740 | 520х550х 830 | 520х550х 830 |  |
| Масса, не более, кг | 65 | 85 | 105 | 115 |  |

# Катодная станция КСЭР-02-5,0

### Технические характеристики

| Наименование | Значение | Отклонения |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение однофазной питающей сети, В | 220 | +10; -15 |
| Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 | ± 1 |
| Выходная номинальная мощность, кВт | 5,0 | ± 10 |
| Номинальное выпрямленное напряжение, В | 50/100 | ± 5 |
| Номинальный выпрямленный ток, А | 100/50 | ± 5 |
| Коэффициент полезного действия, не менее, % | 75 |  |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,7 |  |
| Диапазон регулировки выпрямленного тока и напряжения, % | 2…100 |  |
| Диапазон установки защитного потенциала, В | 0,5…5,0 |  |
| Габаритные размеры, мм | 520 х 895 х 990 |  |
| Масса, не более, кг | 150 |  |

КАТОДНАЯ  СТАНЦИЯ  С  ЭЛЕКТРОННЫМ  РЕГУЛИРОВАНИЕМ И С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ  КСЭР-01В

#### Катодная станция с электронным регулированием типа КСЭР-01 В в корпусе из трубы с  воздушным охлаждением предназначена для  защиты от почвенной коррозии нефте-проводов, газопроводов и других различных подземных металлоконструкций путем руч-ного или автоматического поддержания защитного потенциала.

## Технические характеристики

| Наименование показателей | КСЭР-01В-0,6 | КСЭР-01В-1,6 | КСЭР-01В-3,0 | Пред.откл.% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение однофазной питающей сети, В | 220 | 220 | 220 | -15 |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | ± 5 |
| Выходная мощность, кВт | 0,6 | 1,6 | 3 | ±10 |
| Выходное выпрямленное напряж, В | 48/24 | 96/48 | 96/48 | ±5 |
| Выходной выпрямленный ток, А | 12,5/25 | 21/42 | 31/62 | ± 5 |
| Коэффициент полезн.действия,%, не менее | 65 | 70 | 70 |  |
| Коэффициент мощности, %, не менее | 80 | 80 | 80 |  |
| Диапазон изм.выпрям.тока и напряжен, % | 2…100 | 2…100 | 2…100 |  |
| Диапазон установки защитн. потенц, В | 0,5…5 | 0,5…5 | 0,5…5 |  |
| Точность поддержания защитн.потенц, % | 2 | 2 | 2 |  |
| Входн.сопр.измерительной цепи, Мом | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| Габарит.разм.силов. блока,мм, не более | Ø 250 х 320 | Ø300х 340 | Ø330х 360 |  |
| Масса силового блока, кг, не более | 25 | 40 | 50 |  |
| Габаритн. Разм.блока управ, мм, не более | Ø 260 х 400 | Ø300х400 | Ø300х400 |  |
| Масса блока управления, кг, не более | 4 | 4,2 | 4,2 |  |
| Масса корпуса, кг, не более | 70 | 70 | 80 |  |

# Станция автоматической усиленной дренажной защиты типа САУД

НАЗНАЧЕНИЕ

Станция автоматической   усиленной   дренажной   защиты  типа  САУД ,   предназначена для защиты подземных металлических сооружений от коррозии, вызываемой блуждающими токами. Защита обеспечивается созданием защитного потенциала и отводом блуждающих токов из под-земного металлического сооружения через станцию  в отрицательную шину тяговой подстанции трамвая или электрифицированной железной дороги, являющихся  мощными источниками блуж-дающих токов, работает как поляризованный дренаж. Применяется в тех случаях, когда приме-нение поляризованных дренажей неэффективно или неоправданно по экономическим показате-лям

## Технические характеристики

| Наименование параметра | САУД-300 | САУД-500 |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение однофазной питающей сети, В | 220 | 220 |
| Частота, Гц | 50 | 50 |
| Выходная номинальная мощность, кВт | 2 | 3 |
| Номинальное выпрямленное напряжение, В | 37596 | 43252 |
| Номинальный выпрямлен. ток, А (при ПВ 25 % и цикле 8 мин) | 300/165 | 500/250 |
| Ток непрерывной работы, А | 150/85 | 200/125 |
| Напряжение холостого хода, В | 14/28 | 15/30 |
| Габаритные размеры, мм | 520х900х990 | 520х900х990 |
| Масса, кг, не более | 160 | 180 |

СТАНЦИЯ КАТОДНАЯ С  ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

ТИПА  КСЭР-В

Катодная станция представляет собой регулируемый однофазный тиристорный выпрямитель, собранный по двухполупериодной схеме с нулевой точкой. Катодная станция состоит из панели управления, силового трансформатора и блока выпрямителя, помещенных в корпус.Корпус стан-ции выполнен из стальной трубы, устанавливаемой вертикально на подставке высотой 0,7…1,0 м. Возможна установка на металлических стержнях, вбитых в грунт и закрепленных с помощью сварки. Дверка станции закрывается запирающим устройством, применяемым для сейфов, что исключает несанкционированное вскрытие станции.

## Технические характеристики

| Наименование параметров | КСЭР-В 1,6 кВт | КСЭР-В 3,0 кВт | Пред. отк,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Номинальное напряжение однофазной питающей сети, В | 220 | 220 | ± 10 |
| 2.Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 | 50 | ±5 |
| 3.Выходная номинальная мощность, кВт | 1,6 | 3 | ±10 |
| 4.Номинальное выпрямленное напряжение, В | 48/96 | 48/96 |  |
| 5.Номинальный выпрямленный ток, А | 42/21 | 62/31 | ±5 |
| 6.Коэффициент полезного действия, не менее, % | 70 | 70 |  |
| 7.Коэффициент мощности, не менее | 0,8 | 0,8 |  |
| 8.Диапазон регулировки выпрямленного тока и напряжения, % | 2...100 | 2...100 |  |
| 9.Диапазон установки защитного потенциала для КСЭР, В | 0,5...5 | 0,5...5 |  |
| 10.Входное сопротивление измерительной цепи, Мом | 0,15 | 0,15 |  |
| 11.Габаритные размеры,мм | 540х710х790 | 540х710 х 790 |  |
| 12. Масса, не более, кг | 70 | 80 |  |